INWESTOR: MIASTO ŁAŃCUT

UL. PLAC SOBIESKIEGO 18

TEMAT  :	PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ W ŁAŃCUCIE.

ZAKRES  :	PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ NA DZIAŁKACH NUMER 3878/9 I 3878/13              W ŁAŃCUCIE.

PROJEKTANT:  	mgr inż. Zbigniew Borcz
                             	nr upr. 16 i 461/76Wwm

SPRAWDZIŁ:  	techn. Mieczysław Bober
                             	nr upr. S – 189/90, S – 164 / 93

Rzeszów  wrzesień 2006r.

SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny

1. Nazwa, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany.

2. Inwestor.

3. Jednostka projektowa.

4. Materiały wykorzystane do opracowania.

5. Obliczenia hydrauliczne.

6. Opis projektowanego przyłącza.

6.1. Opis ogólny.

6.2. Średnica, materiał, uzbrojenie.

6.3. Technologia montażu rur PE.

6.4. Podłoża i zasypka rurociągów.

7. Rozwiązanie kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem

8. Węzeł pomiarowy

9. Odbiory, próba szczelności, płukanie i dezynfekcja.

10. Roboty ziemne.

II. Załączniki

- Opinia nr 7442/ZUD/309/06 z dn. 14.08..2006 r uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu: lokalizacja przyłączenia wodociągu wydana przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Łańcucie

- Decyzja nr 137/06 z dnia 19.05.2006 r zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - rozbudowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3 - go Maja do granicy kompleksu sportowego - wydana przez Starostę Łańcuckiego..

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej znak: MZWiK-55/106/2005 r z dnia 24.08.2005r wydane przez Miejski Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Łańcucie

- Zgoda projektanta kompleksu sportowego na trasę projektowanego przyłącza wodociągowego

- Skrócony wypis ze skorowidza działek

- Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 1000

- Zaświadczenie o przynależności Mieczysława Bobera  do PIIB w Rzeszowie

- Zaświadczenie o przynależności Zbigniewa Borcza  do PIIB w Rzeszowie

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Mieczysława Bobera de pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Zbigniewa Borcza de pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

IV. Część Rysunkowa.

- Projekt zagospodarowania terenu na przyłącz  wodociągowy do kompleksu

sportowego przy ul. Armii Krajowej  w Łańcucie 			1 : 500		Rys. 1

2.  Profil podłużny przyłącza wodociągowego  				1 : 100/1000	Rys. 2

I. OPIS TECHNICZNY

1.  Nazwa,  adres  obiektu  budowlanego  i  numery  ewidencyjne  działek  na  których  jest  usytuowany. Przyłącz wodociągowy do kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie zlokalizowany jest  na działkach nr 3878/9 i 3878/13. ( teren budowy kompleksu sportowego pozwolenie na budowę nr AB-7351/I/1/55(02).

Długości projektowanego przyłącza:

– ø 225/13,4 mm –   147,00 m

– ø 200/11,9 mm –     73,50 m

– ø 160/9,1  mm –      67,50 m

Projektowany przyłącz wodociągowy do budynku kompleksu sportowego doprowadzał będzie wodę                  z projektowanej ( aktualnie budowanej sieci wodociągowej - pozwolenie na budowę nr 137/06 z dn. 19.05.2006r.

2. Inwestor

Miasto Łańcut ul. Plac Sobieskiego 18

3. Jednostka projektowa

Usługi Projektowe Mieczysław Bober, 35 – 036 Rzeszów ul. Dąbrowskiego 31a/20

4. Materiały wykorzystane do opracowania.

- Decyzja nr 137/06 z dnia 19.05.2006 r zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - rozbudowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3 - go Maja do granicy kompleksu sportowego - wydana przez Starostę Łańcuckiego..

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej znak: MZWiK-55/106/2005 r z dnia 24.08.2005r wydane przez Miejski Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Łańcucie

- Zgoda projektanta kompleksu sportowego na trasę projektowanego przyłącza wodociągowego

- Projekt budowlano - wykonawczy inwestycji celu publicznego pod nazwą ,, Rozbudowa sieci wodociągowej    ø 250 mm wzdłuż ul. 3 - go Maja w Łańcucie

- Projekt budowlano - wykonawczy hydroforni dla kompleksu sportowego w Łańcucie

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500

- skrócony wypis ze skorowidza działek

- kopia mapy ewidencyjnej 1 : 1000

- obowiązujące przepisy i normy

5. obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej

Obliczenia hydrauliczne i dobór średnic poszczególnych odcinków sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego znajdują się w ,, Projekcie budowlano - wykonawczym inwestycji celu publicznego pod nazwą - Rozbudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3 - go Maja w Łańcucie.

Zgodnie z w/w obliczeniami przyłącz wodociągowy będzie miał różne średnice na poszczególnych odcinkach ze względu na możliwość  ( w perspektywie ) połączenia go z istniejącą sieci awodociągową w ul. Ogrodowej    i jego rozbudowę.

6. Opis projektowanego wodociągu.

6.1. Opis ogólny

Projektowany przyłącz wodociągowy doprowadzał będzie wodę z aktualnie budowanej sieci wodociągowej      ø 225 mm od granicy terenu budowy kompleksu sportowego do budynku przewiązki gdzie zlokalizowana będzie hydrofornia z węzłem wodomierzowym.

Trasę przyłącza wodociągowego uzgodniono z projektantem kompleksu sportowego - mgr inż. W. Załęckim.

W perspektywie przewiduje się możliwość połączenia projektowanego przyłącza wodociągowego z siecią wodociągowa w ul. Ogrodowej oraz ewentualne odgałęzienie w kierunku południowym dla rozbudowy sieci wodociągowej miasta Łańcuta.

Z wyżej opisanych powodów przyłącz wodociągowy ma zróżnicowane średnice.

Głębokość ułożenia rurociągu - 1,5 m ( do osi rur ).

Należy ją dostosować do docelowego ukształtowania terenu.

Zwraca sie uwagę na konieczność zachowania kierunków spadków rurociągu, dla umożliwienia jego odpowietrzenia , a w perspektywie również spustu do istn. rurociągu w ul. Ogrodowej.

6.2. Średnica, materiał, uzbrojenie.

Przyłącz wodociągowy projektuje się z rur polietylenowych typ PE 100, SDR 17, PN 10 o następujących średnicach:

- ø 225/13,4 mm		L = 147,00 m

- ø 200/11,9 mm		L =   73,50 m

- ø 160/9,5   mm		L =   67,50 m

Kształtki segmentowe - doczołowe z PE ( łuki, trójniki, redukcje, ) .

Połączenie rur i kształtek prze zgrzewanie doczołowe.

Uzbrojenie przyłącza:

Hydranty nadziemne

Na trasie przyłącza wodociągowego projektuje się hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 RD 1500 lub RD 1250 ( w zależności od rzeczywistej głębokości ułożenia ) typ 8005 - prod. JAFAR Jasło.

Hydrant zamontować na kolanie dwukołnierzowym ze stopką DN 80, typ 9202 prod. JAFAR Jasło.

Na odgałęzieniu do hydrantu zamontować zasuwę miękkouszcelnioną DN 80 mm nr kat. 2002, 2111                  z obudową teleskopową nr kat. 9011 i skrzynką uliczną do wody nr kat. 9501 prod. JAFAR Jasło.

Odlehłość zasuwy od hydrantu powinna wynosić 1,0 m.

Hydrant należy oznakowac w terenie.

Skrzynka do zasuw powinna być zalana w płycie betonowej 0,5 x 0,5 x 0,1 m.

Zawór napowietrzająco - odpowietrzajacy:

Zawór napowietrzająco - odpowietrzajacy do bezpośredniej zabudowy podziemnej nr kat. 9822, DN 50,           L  = 1055 mm lub L = 1305 mm ze skrzynką uliczną nr kat. 1790 - prod. HAWLE.

Montaż na opasce HAKU nr 5250 ø 250/2’’.

Zawór należy zmontować w najwyższym punkcie przyłącza. Służył on będzie do automatycznego odpowietrzania przyłącza, a w przypadku konieczności spustu wody ułatwi jego przeprowadzenie.

Uwaga:

Wykonanie rurociągów powinno być zgodne z instrukcjami podanymi przez producentów ( PIPE LIFE, GAMRAT,  WAVIN ).

Należy kierować się również ,, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowej’’ ( wyd. wrzesień 2001 r. ).

6.3. Technologia montażu rurociągu z PE.

Montaż powinien spełniać następujące warunki.

- rury w wykopie powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków ( dla umożliwienia odpowietrzenia sieci - 2 zawory odpowietrzające na trasie oraz spustu wody - do studzienki do odwodnienia ).

- rury na całej długości powinny ściśle przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.

- włączenie nowego przewodu do przewodu istniejącego należy wykonać przy temperaturze otoczenia zbliżonej do temperatury wody w wykopie.

- proces zgrzewania prowadzić tylko przy dodatnich temperaturach

- nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza np. mgły.

Łączenie rur z PE i kształtek:

- zgrzewanie doczołowe

- połączenie kołnierzowe z wykorzystaniem tulei do łączenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub żeliwnymi.

Połączenia zgrzewane na odcinkach prostych przyjęto co 6,0 m.

Szczególną uwagę zwraca się na prawidłowe wykonanie zgrzewania rur. Należy je wykonać zgodnie                z instrukcją podaną w ,, Katalogu Technicznym ’’ producenta rur ,, Technologia montażu i układania rurociągów    z PE’’.

Ocena jakości złącza:

Ocena jakości zgrzewu może być wykonana za pomocą przyrządów pomiarowych, pozwalających na pomiar     z dokładnością do 0,5 mm. Polega ona na ocenie kryteriów:

- rowek ,,A’’ między wałeczkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznej powierzchni rury

- przesunięcie ścianek łączonych rur ,,V’’ nie może przekraczać 10% nominalnej grubości ścianki

- szerokość wypławki ,,B’’ nie może przekraczać wartości:

0,68e ≤ B ≤ 1,0e

ponadto muszą byc zachowane proporcje poszczególnych wypławek spoiny:

Bmin ≥ 0,9

B =

6.4. Podłoża i zasypka rurociągów.

Dla rur z tworzyw sztucznych bardzo ważne jest podłoże i obsypka.

Ze względu na układanie rurociągów w gruntach gliniastych projektuje się układać je na ławie piaskowej          o grubości min. 20 cm zagęszczonej.

Materiał: piasek grubo -, średnio - lub drobnoziarnisty, mieszany, bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20 mm. Materiał podłoża nie może zawierać kamieni o ostrych  krawędziach lub innego łamanego materiału.

Stopień zagęszczenia podłoża winien wynosić 85 ÷ 90 % według zmodyfikowanej metody Proctora.

Bardzo ważne jest odpowiednie zagęszczenie podłoża w rejonie podbicia rurociągu, aż do ścian wykopu           o nienaruszonej strukturze gruntu.

Należy podłużnie wyprofilować dno w obrębie kąta 90º z zaprojektowanym spadkiem, który stanowić będzie łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w podłożu należy wyrównać wyłącznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z 2 warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu

Zasyp rurociągu przeprowadza się w 3 etapach:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury  z wyłączeniem odcinków na złączach

Etap II - po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń

Etap III - Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem

Obsypke wykonać z piasku jak dla podłoża.

Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 30 cm nad rurą.

Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. Bardzo ważne jest podbicie obsypki w tzw. Pachach przewodu które należy wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych.

Zagęszczenie zasypki dla rurociągów ułożonych pod drogami powinno być nie mniejsze od 95 %,                      a w pozostałych przypadkach 90 % modułu Proctora.

7.  Rozwiązanie kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem.

Na terenie projektowanego przyłącza wodociągowego istnieją kable elektroenergetyczne 2 eANN oraz             w pobliżu budynku wodociąg ø 110 mm, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Ponadto występują skrzyżowania z projektowanymi kablami energetycznymi NN.

Kolizje projektowanego przyłącza wodociągowego z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem nad                    i podziemnym zostały rozwiązane przez zachowanie przepisowych odległości zarówno w rzucie jak i w pionie.

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących sieci roboty ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika właściciela sieci.

Istniejące kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT ø 110 mm L = 3,0 m. na projektowanych kablach energetycznych przyjęto również rury ochronne.

8. Węzeł pomiarowy.

W odrębnym opracowaniu p.t. ,,Projekt budowlano - wykonawczy hydroforni dla kompleksu sportowego          w Łańcucie’’ ujęto węzeł pomiarowy.

Węzeł wodomierzowy został zaprojektowany w hydroforni.

Do pomiaru ilości wody dostarczonej do kompleksu sportowego służyć będzie wodomierz sprzężony typu MW/JS 100/2,5. ( obecnie jest on zamontowany w studzience wodomierzowej na przyłączu wodociągowym do hali sportowej.

9. Odbiory, próba szczelności przewodów ciśnieniowych z PE, płukanie i dezynfekcja.

Ze względu na specyfikację pracy rurociągu elastycznego ułożonego w gruncie w ramach badań i odbioru należy uwzględnić: wykopy, podłoże nienośne, podsypkę, obsypkę w strefie rurociągu, szczelność przewodu      - próby szczelności, zasypkę wykopu.

Badania dotyczące robót należy prowadzić zgodnie z postanowieniami norm:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

BN-83/883-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przed przystąpieniem do próby należy zabezpieczyć odcinek przewodu na całej długości przed wszelkimi przemieszczeniami, wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, powinny być zamontowane odpowietrzniki i spusty.

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągu ciśnieniowym z PE należy przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Ciśnienie próbne - 1,0 MPa  ( 10 bar ).

Podczas wykonywania próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

- wykonanie rurociągu powinno być zgodnie z instrukcjami producenta  rur

- odpowietrzenia rurociągów powinny być w jego najwyższych punktach, a podczas napełniania powinny być otwarte

- badany odcinek należy wypełnić wodą od najniższego punktu

- prędkość napełniania powinna wynosić 7 godz./ km rurociągu

- przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może spaść poniżej +1º

- próby ciśnienia należy przeprowadzać co najmniej 48 godz. Po częściowym zasypaniu rurociągu

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z:

PN-B-10725 : 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przebieg próby:

- w rurociągu należy podnieść ciśnienie do 0,6 MPa i utrzymywać je przez okres 2 godz., a jego niewielkie ewentualne spadki ( w granicach do 0,2 bara ) należy rekompensować przez dopompowanie wody.

W tym czasie należy przeprowadzić wzrokowe sprawdzenie rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności.

- następnie wartość ciśnienia próbnego zwiększyć do 1,0 MPa i utrzymać je przez okres 2 godz. z ewentualnym dopompowaniem wody.

- po upływie tego czasu wartość ciśnienia próbnego ponownie zmniejsza się do 0,6 MPa,, a po upływie 1 godz.

Sprawdza sie czy dla utrzymania tej wartości ciśnienia konieczne jest dopompowanie wody do przewodu. Jeżeli tak, to ilość dopompowanej wody nie może przekraczać wartości maksymalnej określonej ze wzoru:

ΔQmax dop. = 0,02 x di - 1 ( l/km x h )

Gdzie:

Qmax dop  - dopuszczalna objętość wody ( l/km x  h )

di - średnica wewnętrzna poddanego próbie odcinka rurociągu ( mm )

Odrębne próby ciśnienia ( P  = 1,0 MPa ) przeprowadzić dla każdego odgałęzienia od sieci głównej.

Płukanie i dezynfekcja.

Wodociągi z PE przd ich oddaniem do eksploatacji wymagają dokładnego przepłukania czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Po dokładnym przepłukaniu nie wymagają one dezynfekcji.

Na wyraźne żądanie inwestora lub użytkownika dokonuje się płukanie rurociągu.

9. Roboty ziemne.

Wykopy należy wykonać w 90% mechanicznie i w 10% ręcznie ( w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego ) oraz przy ręcznym pogłębianiu wykopu. Głębokość wykopów 1,6 m.

Wykopy na rozkop o nachyleniu skarp min. 1 : 06. Szerokość wykopu w dnie - 0,9 m.

Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawę prawidłowego wykonania przewodu wodociągowego. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, normami oraz przepisami BHP, a w szczególności:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne odbiory i badania.

Uwaga:

Wszystkie prace związane z wykonawstwem przyłącza wodociągowego prowadzić zgodnie z:

-  Specyfikacją Techniczną

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych -Instalacje sanitarne               i przemysłowe.

-Katalogami technicznymi ( instrukcje wykonania ) wydanymi przez producentów rur i armatury.

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Projektował: