INWESTOR: 	Miasto Łańcut

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 Łańcut

Operat wodno – prawny na odprowadzenie kanalizacji deszczowej z terenu kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie do rowu melioracyjnego przy ul. Ogrodowej.

PROJEKTANT:	mgr inż. Zb. Borcz

upr. 16 i 461/76 Wwm

07.2007r.

SPIS TREŚCI

I. Część opisowa.

- Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia.

- Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.

- Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

- Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.

- Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno – prawnym.

- Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

- Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne.

- Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii.

- Określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego efektu ich oczyszczania.

- Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków.

- Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków.

- Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków.

- Opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia ścieków.

- Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

- Przebudowa rowu i przepustu pod ulicą Ogrodową.

II Załączniki.

- 	decyzja nr AB-7351/I/1/55/02 z dn. 2002.11.04 zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę na inwestycję p.n. „Kompleks sportowy-kryta pływalnia i hala sportowa wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami budowlanymi do tych obiektów, sieciami uzbrojenia terenu i drogami wewnętrznymi na terenie obejmującym nieruchomości nr ewid. gruntów: 3878/7, 3878/9, 3878/10, 3878/12, 3878/13, 3878/14, 3878/15, 3881, 3905/4, 3905/5, 3976/4 położone przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie” wydana przez Starostę Łańcuckiego

-  zgoda projektanta „G.W. PROJEKT” s.c. Usługi Projektowo – Budowlane Wiesław Załęcki, Grażyna Załęcka, 44-121 Gliwice, ul. Gomółki 9/5

mrg inż. Wiesława Załęckiego na dokonywanie zmian w projekcie

w zakresie sieci zewnętrznych przy kompleksie sportowym- kryta pływalnia i hala sportowa w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej

-  zgoda Starostwa Powiatowego  w Łańcucie pismo znak: GN. 7014/383/03 z dn. 12.12.2003r. na odprowadzenie wód deszczowych z terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Armii Krajowej do rowu melioracyjnego dż. nr 3905/5 przy ul. Ogrodowej

-  zgoda Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Rzeszowie pismo znak: EM-53/334/03 z dn. 16.01.2004r. na odprowadzenie wód deszczowych j.w.

- zgoda i warunki techniczne na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia kolidującej z projektowaną kanalizacją znak: TE-4043f-01-07 z dn.29.05.2007r wydane przez KSG Sp.z.o.o. w Rzeszowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie.

-  oferta  SEP/221A/2007/IB z dn. 25.06.2007r. na dostawę koalescencyjnego  separatora substancji ropopochodnych dla wód deszczowych typu SEP 20/200-1-4,0 prod: purator POLSKA Ekotechnika Sp.z.o.o w Warszawie.

-  umowa nr. TXII/203-0/2007 z dn. 24.04.2007r. wyrażająca zgodę na budowę kanalizacji deszczowej na dź. 3878/7 wydana przez Muzeum –Zamek w Łańcucie

- zgoda Starostwa Powiatowego Powiatowego Łańcucie na wejście w    teren  dź.3905/5 (rów melioracyjny) znak: GN.7014/380/2007r. z dn. 11.07.2007r. oraz umowa na wejęcie w teren.

- 		opinia nr 7442/ZUD/273/2007 z dnia 2007.06.20 uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu na lokalizację kanalizacji deszczowej z terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie do rowu melioracyjnego przy ul. Ogrodowej wydana przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Łańcucie

-		skrócony wypis ze skorowidza działek.

-		kopia – wyrys mapy ewidencyjnej 1:1000

-		zaświadczenie o przynależności Zbigniewa Borcza do PIIB w Rzeszowie

-		decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Zbigniewa Borcza do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr.16/76/Wwm)

-    j.w. lecz 461/76/Wwm

III. Część rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu dla kanalizacji deszczowej z terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie do rowu melioracyjnego przy ul. Ogrodowej – aneks do projektu

„ Przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla kompleksu sportowego w Łańcucie” – oprac. „G.W. PROJEKT” s.c. w Gliwicach								1:500

- Profile podłużne kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego							1: 100/200

- Profil podłużny kanalizacji deszczowej z terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego do rowu melioracyjnego					1:100/200

- Zmiana rzędnych i średnicy kanalizacji deszczowej „brudnej” na odcinku D29-OP (proj. D1)							1:500

- Separator SEP 20/200 -1- 4,0 rysunek technologiczny		1:50

- Studzienka deszczowa zbiorcza D3 ø 1,20 m 			1:25

- Studzienki deszczowe ø 1,20 m 					1:25

- Typowa studzienka kanalizacyjna z włazem żeliwnym

- Studzienka ściekowa z osadnikiem

- Przekrój podłużny przebudowy rowu, przepustu pod ul. Ogrodową

i wylot do rowu							1:100/200, 1:50

11. Przełożenie gazociągu ø 200 mm pod rowem                             1:25

I. Część opisowa

1. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia.

Miasto Łańcut

ul. Plac Sobieskiego 18

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.

Projektuje się odprowadzenie kanalizacji deszczowej z terenu kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie do rowu melioracyjnego ( dż. 3905/5 ) przy ul. Ogrodowej.

W zakres projektu wchodzi również odbudowa zdewastowanego odcinka rowu na długości 19,0 m i przebudowa przepustu przez ul. Ogrodową – zwiększenie jego średnicy z ø 0,40 m do ø 0,60 m oraz pogłębienie odcinka gazociągu ø 200 mm, który przekracza rów na zbyt małej głębokości.

3. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

Rów melioracyjny z częścią ul.Ogrodowej, pod którą zlokalizowany jest przepust dż. 3905/5 jest własnością:

Skarbu Państwa

Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2

Starostwo Powiatowe

Łańcut, ul. Adama Mickiewicza

Dalszy odcinek rowu dż. 3905/8 jest własnością Skarbu Państwa j.w.

Projektowana kanalizacja deszczowa z terenu kompleksu rekreacyjno – sportowego przebiega przez dż. 3878/7, która jest własnością:

Województwo Podkarpackie

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Muzeum Zamek w Łańcucie

Łańcut, ul. Zamkowa 1

Do opracowania załączono skrócony wypis z rejestru gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej.

4. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.

Nie występują.

5. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Rów melioracyjny odprowadza wody opadowe ze zlewni o powierzchni ok. 0,35 km2.

W okresach pogody bezdeszczowej przepływ w rowie jest minimalny.

Przepływy w rowie obliczone wg wzoru Iszkowskiego

Średni roczny przepływ:

Qśr.=0,03171 · α · H · F

gdzie:

H – średni roczny opad

H = 650 mm

F – powierzchnia zlewni

F = 0,35 km2

α – współczynnik ukształtowania terenu wg Iszkowskiego

α – 0,35

średni roczny przepływ:

Qśr. = 0,03171 · 0,35 · 0,65 · 0,35 = 0,0025 m3/s = 2,5 l/s

Średni niski przepływ:

Q1 = 0,4 · n · Qśr.

gdzie:

n = 0,80 – ( 0,25 x 0,80) = 0,60

Q1 = 0,4 · 0,6 · 0,0025 = 0,0006 m3/s = 0,6 l/s

Wielka woda powodziowa:

Q4 = m · hw · H · F

gdzie:

m = 10

hw = 0,055

Q4 = 10 · 0,055 · 0,65 · 0,35 = 0,125 m3/s = 125 l/s

Do rowu melioracyjnego odprowadzone będą wody opadowe – roztopowe

z terenu kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Armii Krajowej, których ilość wyniesie przy deszczu nawalnym q = 150 l/s · ha ( deszcz występujący raz na 5 lat):

Q = 225,6 l/s

Do rowu projektuje się odprowadzić wody opadowe z terenu kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie.

6. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Właściciel rowu melioracyjnego Starostwo Powiatowe w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2 wyraża zgodę na odprowadzenie wód deszczowych z terenu kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie do rowu melioracyjnego dż. 3905/5 ( pismo znak: GN.7014/383/03

z dn. 12.12.2003r.)

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów ul. Hetmańska 9 nie wnosi zastrzeżeń do projektu skierowania wód deszczowych z terenu kompleksu rekreacyjno – sportowego do rowu melioracyjnego ( pismo znak: EM-53/334/03 z dn. 06.01.2004r. )

Rów melioracyjny ma ujście do rzeki Sawy w Głuchowie.

7. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne.

Wody deszczowe z terenu kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie odprowadzone będą do rowu melioracyjnego nr dż. 3905/5. Rów melioracyjny odprowadza wody deszczowe ze swojej zlewni do której należy również kompleks rekreacyjno – sportowy do rzeki Sawy.

Wody deszczowe z terenu kompleksu rekreacyjno – sportowego nie mają wpływu na wody podziemne.

8. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii.

Nie dotyczy projektowanej kanalizacji deszczowej.

9. Określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego efektu ich oczyszczania.

Ilość wód deszczowych.

Zestawienie nawierzchni ( z projektu dróg):

- drogi asfaltowe							- 3.800 m2

- drogi, parkingi z kostki, chodniki				- 8.340 m2

- zabudowa (dachy)							- 4.926 m2

- tereny zielone ( w tym boisko do gier – 2.200 m 2)	        - 35.232 m2

Razem       - 52.298 m2

Na terenie kompleksu rekreacyjno - sportowego zostały zaprojektowane 2 sieci kanalizacji deszczowej:

- kanalizacja „brudna”, do której włączone są wody deszczowe z terenu dróg

i parkingów, które wymagają podczyszczania

- kanalizacja „czysta”, do której włączone są wody deszczowe z dachów, które nie wymagają podczyszczania.

Obliczenie ilości wód deszczowych „brudnych”, które wymagają oczyszczania:

Zestawienie nawierzchni:

- drogi asfaltowe						- 3.800 m2

- drogi, parkingi z kostki, chodniki 			- 8.340 m2

- boiska do gier							- 2.200 m2

- tereny zielone ( przyjęto 70% powierzchni)	        - 23.120 m2

Razem – 37.460 m2

Współczynniki spływu: (ψ)

- drogi asfaltowe						- 0,90

- drogi, parkingi z kostki, chodniki			- 0,80

- boiska do gier							- 0,25

- tereny zielone							- 0,10

Obliczenia przeprowadza się wg wzoru:

Q = q · F · ψ · φ

gdzie:

q – natężenie deszczu w l/s· ha

a) wymagające podczyszczania:

15 l/s ·ha

b) deszcz nawalny do wymiarowania kanalizacji

150 l/s · ha

F – powierzchnia zlewni w ha ( podane wyżej)

Ψ – współczynniki spływu ( podane wyżej)

Φ – współczynniki opóźnienia zależny od kształtu zlewni:

φ=

gdzie:

F=3,74 ha

n=6

φ== 0,80

Ilość wód deszczowych, które wymagają podczyszczania:

Q=15 l/s · ha ·0,38 ha · 0,90 · 0,80 + 15 · 0,834 · 0,80 · 0,80 +

+ 15 · 0,22 ·0,25 · 0,80 + 15 · 2,31 · 0,1 ·0,8 =

= 4,1 + 8,0 + 0,66 + 2,77 = 15, 53  l/s

Obliczeniowy przepływ w kanalizacji przy deszczach nawalnych

q=150 l/s · ha:

Q=150 l/s· ha ·0,38 ha · 0,90 · 0,80 + 150· 0,834 · 0,80 · 0,80 +

+ 150· 0,22 ·0,25 · 0,80 + 150· 2,31 · 0,1 ·0,80=

= 4,10+ 80,1+ 6,6+ 27,7= 155,4 l/s

Obliczenie ilości wód deszczowych „czystych”, które nie wymagają oczyszczania.

Zestawienie nawierzchni:

- zabudowa (dachy)			- 4.926 m2

Współczynnik spływu:

Ψ=0,95

Współczynnik opóźnienia:

Φ=1

Obliczeniowy przepływ przy deszczu nawalnym:

q=150 l/s · ha:

Q=150 l/s · ha · 0,4926 · ha · 0,95 · 1,0 = 70,2  l/s

Łączna ilość wód deszczowych z terenu kompleksu rekreacyjno – sportowego.

Sumaryczny odpływ wód deszczowych „brudnych” i „czystych” przy deszczu nawalnym (p=20%) z terenu kompleksu.

Qc = 155,4 l/s + 70,2 l/s = 225,6  l/s

Stan i skład ścieków oraz przewidywany efekt ich oczyszczania.

Wody opadowe i roztopowe charakteryzują się dużą zmiennością zawartości zanieczyszczeń spłukiwanych głównie z dróg i placów. Stężenie zanieczyszczeń  początkowej fazie deszczu jest największe i maleje

w dalszych fazach deszczu.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. ( Dż. U. 137 poz. 984) w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi określa, które przepływy deszczowe wymagają, bądź nie wymagają podczyszczania w zależności od:

- rodzaju i wielkości zlewni

- natężenia opadu.

§19. w/w Rozporządzenia:

„ 1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące:

- z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 hektar

- wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

3. Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust.1, może być wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urządzenie oczyszczające powinno być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.”

Oczyszczanie wód opadowych i roztopowych.

Ilość wód opadowych ujętych w kanalizacje deszczowa „brudną”, które wymagają oczyszczania (przy natężeniu 15 l na sekundę na hektar):

Q=15,53 l/s

Stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych wodach opadowych zgodnie

z Rop. M.Ś. z 24.07.2006r. nie mogą być większe od:

- zawiesina ogólna 				- 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne 		-   15 mg/l

Maksymalny przepływ przy deszczu nawalnym w kanalizacji deszczowej „brudnej” będzie wynosił:

Q=155,4 l/s

Przepływ w kanalizacji deszczowej „brudnej” o natężeniu większym od natężenia nominalnego dobranych urządzeń do oczyszczania wód deszczowych (20 l/s) musi być odprowadzony bez oczyszczania

z pominięciem urządzeń do oczyszczania wód deszczowych.

10. Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia oczyszczania oraz odprowadzania ścieków.

Na podstawie powyższych danych producent PURATOR-Polska Ekotechnika Sp. zo.o. 02-826 Warszawa, ul. Poloneza 93 dokonał doboru urządzeń do oczyszczania wód opadowych. Przyjęto koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z wewnętrznym obejściem ( by-pass) zintegrowany z osadnikiem i samoczynnym zamknięciem odpływu typ:

SEP 20/200 – 1 – 4,0

Parametry techniczne separatora:

- przepustowość nominalna 			- 20 l/s

- max. obciążenie hydrauliczne		-200 l/s

- sprawność w usuwaniu zanieczyszczeń:

węglowodory ropopochodne		< 	5 mg/l

zawiesina ogólna			<    100 mg/l

- wewnętrzny układ by-passu

Separator posiada aprobatę Instytutu Ochrony Środowiska nr AT/2004-08-0013/A5.

Budowa separatora.

Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych typ SEP 20/200-1-4,0 z wewnętrznym obejściem (by-pass) zintegrowany z osadnikiem

i samoczynnym zamknięciem odpływu o przepływie nominalnym 20 l/s oraz maksymalnym 200 l/s, osadnik wewnętrzny o pojemności 4000 dm3, wykonanie monolityczne żelbetowe, 2 włazy żeliwne ø 800 i ø 600 mm.

- średnica zewnętrzna      2800 mm

- wysokość całkowita      2550 mm

- wlot/wylot ø 400 mm PE

Nadbudowa dla wyżej opisanego separatora przy rzędnej góry włazu – 225,50 i rzędnej dna rurociągu dopływowego ø 400 mm – 221,85 m npm.:

- krąg o średnicy zewnętrznej 2800 mm

- 2 nadstawki regulacyjne 1000x800x100 mm pod właz ø 800 mm

- 2 nadstawki regulacyjne 1000x600x100 mm pod właz ø 600 mm

Separator to zbiornik żelbetowy w postaci pionowego walca o wymiarach j.w. z betonu min. kl. B30 z dodatkiem superplastyfikatorów+zbrojenie – Dramix.

Zbiornik zabezpieczony przed wypłynięciem, pokryty od środka i na zewnątrz polimerowymi powłokami izolacyjnymi (Xypex, Penetral, Abizol).

Króciec odpływowy zabezpieczony zamknięciem pływakowym uniemożliwiającym wypłynięcie zanieczyszczeń w sytuacjach zrzutów awaryjnych prowadzących do przepełnienia urządzenia.

Opis urządzenia – zasada działania.

Separatory koalescencyjne przeznaczone są do oddzielania związków ropopochodnych zawartych w ściekach odprowadzanych do odbiornika. Typowe ich wykorzystanie to oczyszczanie wód opadowych pochodzących

z parkingów.

Zasada działania oparta jest na zjawisku sedymentacji oraz flotacji wspomaganej koalescencją.

Oczyszczanie zaolejonych ścieków odbywa się dwustopniowo.

Pierwszy stopień stanowi osadnik poprzedzający separator. W osadniku zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe: piasek i żwir. Dopływające ścieki może charakteryzować silna turbulencja przepływu, która jest redukowana

i rozdzielana w osadniku poprzez zastosowanie na dopływie deflektora.

Następnie ścieki dopływają do separatora, gdzie następuje właściwe oddzielenie substancji ropopochodnych przez zastosowanie wkładów koalescencyjnych o odpowiedniej strukturze. Charakterystyczną cechą separatora jest wykorzystanie własności, że maksymalne stężenie zanieczyszczeń występuje w pierwszej fazie spływu. Następuje wynoszenie zanieczyszczeń nie tylko z powierzchni terenu, ale także zanieczyszczeń odłożonych w kanałach. W związku z powyższym dąży się do przechwycenia i oczyszczenia pierwszej fazy opadu, a pozostałą jej część traktując jako „czystą” kierować bezpośrednio do odbiornika.

11. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków.

Co 6 miesięcy w okresie występowania opadów należy pobrać próbkę oczyszczonych wód deszczowych z separatora i poddać ją badaniom na zawartość zawiesiny i węglowodorów ropopochodnych.

Stężenie zanieczyszczeń nie może być większe od:

- zawiesina ogólna			< 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne 	< 5 mg/l

Badania wykona laboratorium będące wodę w basenie lub należy je zlecić wyspecjalizowanemu w tym zakresie laboratorium. Nie przewiduje się prowadzenia badań jakości wody w rowie melioracyjnym.

12. Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków.

Nie dotyczy projektowanej kanalizacji deszczowej.

13. Opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia ścieków.

Rów melioracyjny odprowadza wody opadowe z terenu swojej zlewni. Na terenie zlewni nie ma miejsca odprowadzenia żadnych ścieków do rowu.

W związku z powyższym woda nie jest zanieczyszczona.

14. Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Podczas użytkowania separatora użytkownik zobowiązany będzie do stosowania się do zaleceń dotyczących regularnych przeglądów kontrolnych:

| Okresy | Kontrola i sprawdziany | Możliwe wyniki Uwagi | Prace konserwacyjne i oczyszczające |
| --- | --- | --- | --- |
| tygodniowo | kontrola grubości warstwy osadu w osadniku | grubość warstwy większa od 47 cm | usunięcie osadu przez koncesjonowany zakład |
|  | kontrola grubości warstwy oleju w odolejaczu | grubość warstwy większa od 13 cm | usunięcie oleju przez koncesjonowany zakład |
| miesięcznie | kontrola pływaka samoczynnego zamknięcia | słabe funkcjonowanie | oczyszczenie pływaka i sprawdzenie całego zamknięcia odpływu |
|  | kontrola filtrów koalescencyjnych | zanieczyszczenie osadem | oczyszczenie filtrów |
| półrocznie | sprawdzian jakości odpływu |  | pobranie prób i analiza |

Obowiązkowo raz w roku należy dokonać czyszczenia urządzenia, poddając zgromadzone w nim ścieki pełnej utylizacji. Usuwanie zanieczyszczeń oraz ich utylizację wykonać powinna firma posiadająca odpowiednie zezwolenia, dysponować odpowiednim sprzętem i doświadczeniem.

15. Przebudowa rowu i przepustu pod ulicą Ogrodową.

Opis stanu istniejącego.

Rów na odcinku ok. 20 m w górę od ul. Ogrodowej jest zdewastowany

i zasypany ziemią, która pochodzi prawdopodobnie z wykopów dla wykonania przebiegających w poprzek rurociągów. ( woda, gaz)

Po wybudowaniu rurociągów rów nie został odtworzony.

Poziom ziemi sięga ok. 0,50 m ponad pierwotne dno rowu. Powoduje to spiętrzenie wody na dalszym, nieuszkodzonym odcinku rowu.

Pod ulicą Ogrodową wykonany jest przepust z rur ø 0,40 m betonowych.

Projektowana przebudowa rowu.

Projektuje się przebudowę rowu na odcinku 19,0 m od ul. Ogrodowej

w górę.

Rów zostanie pogłębiony do stanu pierwotnego, który określono na podstawie rzędnych przepustu pod ul. Ogrodową i rzędnych

nie uszkodzonego dna rowu w odległości 45 m od ul. Ogrodowej.

Odcinek rowu o długości 19,0 m od ul. Ogrodowej w górę projektuje się podbudować tłuczniem kamiennym lub grubym żwirem i ubezpieczyć w dnie korytkami betonowymi o wymiarach 50x50x13 cm, skarpę ubezpieczyć płytkami betonowymi 50x50x7 cm na zaprawie cementowej.

Korytka zamknąć palisadą o długości 1,0 m, średnica pali 6÷8 cm.

Rów na odcinku przebudowy projektuje się ze spadkiem 10 ‰.

Nachylenie skarp 1:1,5.

Obniżenie gazociągu.

Gazociąg średniego ciśnienia ø 200 mm przebiega w poprzek rowu na zbyt małej głębokości i konieczne jest jego pogłębienie oraz zabezpieczenie rurą ochronną.

Przebudowa przepustu pod ul. Ogrodową.

Projektuje się przebudowe istniejącego przepustu ø 0,40 m pod ulicą Ogrodową.

Włączenie wód opadowych z terenu kompleksu rekreacyjno – sportowego

( kanał ø 0,50 m ) znacznie zwiększy przepływ w rowie i istniejący przepust ø 0,40 m będzie miał za małą przepustowość.

W związku z powyższym projektuje się jego wymianę na ø 0,60 m

i pogłębienie o 20 cm.

Projektuje się przepust z rur żelbetowy wipro klasy II o średnicy wewnętrznej ø 600 mm i grubości ścianki 75 mm.

Rurę ułożyć na zagęszczonej warstwie piasku o grubości 20 cm oraz zasypać piaskiem i pospółką.

Zasypka piaskiem i pospółką warstwami o grubości 30 cm, które należy ubijać do uzyskania stopnia zagęszczenia 95% Z.P. Proctora.